电力公司、市政供电企业、油田、石化等行业必备器具
不仅仅是感应电压，具有区分不同等级电压或不同的系统电压等级功能
产品型号：275HP



      

产品用途：  
高压验电器提供作为检查通电缆线、检查软性缆线、检查接地设备、检查氖气灯、追踪通电电线、检查高频率辐射、侦测残留或导入电压。  
功能与特点：  
◇高压验电器由八档电压档位：240V、2KV 、6KV 、11KV 、22KV 、33KV 、132KV 、275KV/AC 。  
◇高亮度LED 视觉警示灯。  
◇高分贝蜂鸣器警示，可预防嘈杂的工地环境。  
◇该高压验电器具有自我测试功能设计。  
◇高压验电器具有高强度尼龙外壳，防火防震。  
◇可侦测任何系统之电压。  
◇该高压验电器可借助绝缘伸缩棒于高处使用。  
◇使用简单方便，效率高，室内室外都可使用。  
◇获得美国专利号：USD474,705S 。台湾专利号：207117 号，新式样专利085377 号。  
◇符合以下标准：EN61000-3-2 、EN61000-3-3 、EN61326-1 、EN55011 、EN61000-4-2 、
    EN61000-4-3 、EN61000-4-4 、EN61000-4-5 、EN61000-4-6 、EN61000-4-11   

高压验电器标准配置不含绝缘棒

选配绝缘棒：HS-120（1.8米×3＋1.2米）1套，或HS-120A（1.2米）1根
仪器实际启动电压（达到声光指示）：
距离越近，启动电压越低。距离越远，启动电压越高。表格中距离以10cm作为基准。

| 档位选择 | 距离 | 启动电压 |
| --- | --- | --- |
| 240V | 10cm | 75V – 90V |
| 2kV | 10cm | 1.3kV |
| 6kV | 10cm | 3.6kV |
| 11kV | 10cm | 7.5kV |
| 22kV | 10cm | 11kV |
| 33kV | 10cm | 19.5kV |
| 132kV | 10cm | 没有数据 |
| 275kV | 10cm | 没有数据 |

电压探测距离：

| 档位选择 | 实际被测电压 | 探测距离 |
| --- | --- | --- |
| 240V | 240V | 27cm |
| 2kV | 2kV | 27cm |
| 6kV | 6kV | 29cm |
| 11kV | 11kV | 27cm |
| 22kV | 22kV | 31cm |
| 33kV | 33kV | 28cm |
| 132kV | 132kV | 25cm |
| 275kV | 275kV | 25cm |

| 选择的档位 | 实际被测电压 | 探测距离 |
| --- | --- | --- |
| 240VAC | 500VAC | 32cm |
| 240VAC | 1kVAC | 48cm |
| 240VAC | 2kVAC | 75cm |
| 240VAC | 6kVAC | 124cm |
| 240VAC | 11kVAC | 146cm |
| 240VAC | 22kVAC | 226cm |
| 以下以此类推，被测电压越高，距离越远 |

| 选择的档位 | 实际被测电压 | 探测距离 |
| --- | --- | --- |
| 2kVAC | 6kVAC | 40cm |
| 2kVAC | 11kVAC | 52cm |
| 2kVAC | 22kVAC | 60cm |
| 2kVAC | 33kVAC | 92cm |
| 以下以此类推，被测电压越高，距离越远 |

| 选择的档位 | 实际被测电压 | 探测距离 |
| --- | --- | --- |
| 6kVAC | 11kVAC | 61cm |
| 6kVAC | 22kVAC | 75cm |
| 6kVAC | 33kVAC | 105cm |
| 以下以此类推，被测电压越高，距离越远 |

| 选择的档位 | 实际被测电压 | 探测距离 |
| --- | --- | --- |
| 11kVAC | 22kVAC | 35cm |
| 11kVAC | 33kVAC | 42cm |
| 以下以此类推，被测电压越高，距离越远 |

| 选择的档位 | 实际被测电压 | 探测距离 |
| --- | --- | --- |
| 22kVAC | 33kVAC | 36cm |
| 以下以此类推，被测电压越高，距离越远 |

依据以上数据，仪器探测距离有以下规律：

前提条件：测量某个电压，该电压值必须达到所选档位的启动电压

选择同一档位，被测电压越高，距离越远

选择的电压档位越高，测量同一电压，被测距离越近。
选择的电压档位越低，测量同一电压，被测距离越远。